## Sheet1
附件1：
燃气安全设施设备及需求清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注
1 | 便携式可燃气体探测器（半导体式） | 台 | 40 | 1、基本功能 （1）装备应具备检测可燃气体（甲烷、丙烷、氢气等）浓度的功能 ； （2）装置应具备电池电量显示，具备LCD或LED数字显示，声音提示，蓝牙数据传输等功能； 2、基本参数要求 （1）设计寿命不低于5年； （2）检测原理：半导体式； （3）检测方式：自然扩散； （4）检测范围：0～10000ppm； （5）响应时间：T90≤5s； （6）误差范围：优于50ppm； （7）工作时间：连续工作时间≥8h（常温），支持锂电供电，锂电可充）； （8）工作温度：-20℃~50℃，工作湿度：≤95%RH无结露 （9）防爆等级：≥Ex ib IIC T3 Gb | 检查可燃气体泄露
2 | 便携式可燃气体探测器（催化式） | 台 | 2 | 1、基本功能 （1）装备应具备检测可燃气体（甲烷、丙烷、氢气等）浓度的功能 ； （2）装置应具备电池电量显示，LCD或LED数字显示，声音提示，蓝牙数据传输等功能； 2、基本参数要求 （1）设计寿命不低于5年； （2）检测原理：催化燃烧式 （3）检测方式：泵吸式； （4）检测范围：3～100%LEL （5）响应时间：T90≤5s； （6）误差范围：误差精度不得超出±0.5%FS； （7）工作时间：连续工作时间≥8h（常温），支持锂电供电，锂电可充）； （8）工作温度：-20℃~50℃，工作湿度：≤95%RH无结露 （9）防爆等级：≥Ex ib IIC T3 Gb | 检查可燃气体泄露
3 | 便携式乙烷辨识仪 | 台 | 1 | 1、基本功能 （1）设备应具有分辨天然气和沼气的功能，且同时具备检测可燃气体浓度的功能； （2）装置应具备电池电量显示，LCD或LED数字显示，声音提示，蓝牙数据传输等功能； （3）设备应具体一键分析功能。 2、基本参数要求 （1）检测方式：泵吸； （2）检测范围：甲烷0-100%VOL； （3）乙烷分辨能力：10ppm； （4）防护等级：不低于IP65； （5）防爆等级：Ex ib IIB T3 Gb; （6) 工作时间：连续工作时间≥8h（常温），支持锂电供电，锂电可充）； （7） 乙烷分辨时间：＜120s； （8） 工作环境：温度:-20°℃~50℃;湿度:≤95%RH 无结露 | 区分天然气和沼气
4 | 手持激光气体巡检仪 | 台 | 2 | 1、基本功能 （1）设备应具有非接触测量、可实现遥测并准确定位的功能； （2）设备应具备可被光线穿透的物体并不影响检测的功能； （3）装置应具备电池电量显示，具备LCD或LED液晶显示，声、光、震三重报警提示； 2、基本参数要求 （1）检测原理：TDLAS技术； （2）检测范围：0-100000ppm·m； （3）灵敏度：不低于5ppm·m； （4）响应时间：＜0.1s； （5）供电方式：可充电锂电池； （6）测量距离：50米； （7）防护等级：不低于IP66； （8）防爆等级：Ex ib IIB T4 Gb； | 检查天然气管网泄露
5 | 便携式多气体检测仪 | 台 | 1 | 1、基本功能 （1）设备应具备连续监测可燃气体、氧气、以及毒性气体的功能； （2）装置应具备电池电量显示，具备LCD或LED液晶显示，声、光、震三重报警提示； 2、基本参数要求 （1）检测原理：电化学式； （2）检测方式：泵吸或自然扩散 （3）检测气体：甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢； （4）防护等级：IP66; （5）防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga； （6）工作环境：温度:-25°℃~55℃;湿度:≤95%RH 无结露 | 密闭空间工作环境安全检测
6 | 场站智能移动终端设备 | 台 | 2 | 1、基本功能 （1）设备应具备高防护性和耐用性，确保在易燃易爆场所中能正常通讯和工作； （2）设备应具备支持燃气行业多种应用软件的功能； 2、基本参数要求 （1）防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb； （2）显存、内存：12G+512G； （3）处理器：8核CPU； （4）电池容量：大于4000毫安； （5）像素：前置不低于800W像素摄像头、后置不低于800W像素摄像头； | 现场检查取证
7 | 户外测距望远镜 | 个 | 3 | 1、基本功能 （1）设备应具备在户外明亮环境中测高测距的功能； （2）设备应具备高防护性和耐用性； 2、基本参数要求 （1）镜片：6倍光学水晶镜头； （2）测量功能：具备测高、测距、测速、测角等基础功能； （3）防护等级：不低于IP54； （4）测量范围：不低于户外500米； （5）供电方式：锂电池，电池容量≥750mAh； （6）显示方式：透过式LCD显示 | 管网距离、高度测量
8 | 手提式防爆巡检探照灯 | 个 | 2 | 1、基本功能 （1）设备应具备抗高温、耐水、耐摔、照明时间长等功能，可在易燃易爆场所安全工作； （2）设备应具有泛光侧灯或红蓝预警等信号指示的功能； 2、基本参数要求 （1）防爆等级：Ex db ia IIC T6 Gb； （2）主灯功率：≥12W； （3）防护等级：IP66； （4）电池连续工作：≥12h（常温） | 夜间检查现场照明
9 | 工业级防爆强光手电筒 | 个 | 6 | 1、基本功能 设备应具备抗高温、耐水、耐摔、照明时间长等功能，可在易燃易爆场所安全工作； 2、基本参数要求 （1）防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb； （2）功率：≥5W； （3）防护等级：IP66； （4）电池续航：强光续航≥8H; （5）电池容量：≥5000mAh； | 夜间检查现场照明
10 | 智能巡检移动终端设备 | 套 | 2 | 1、基本功能 （1）设备应具备实时调度、视频、点位等功能； （2）设备应具备支持燃气行业多种监管软件的功能； 2、基本参数要求 （1）显存、内存：运行内存≥8G+储存内存≥128G； （2）充电方式：≥36W快充； （3）网络类型：WiFi/4G； （4）像素：前置不低于800W像素摄像头、后置不低于800W像素摄像头； 3、其他要求 （1）包含无线物联专网配套设备（含调测费、第一年流量使用费）。 | 监管系统应用及查询
11 | 移动语音记录仪 | 个 | 2 | 1、基本功能 （1）设备应具备高防护性和耐用性等相关防护，确保在可燃粉尘环境等特殊场合中使用和工作； （2）设备应具备智能降噪和录音回放等功能； 2、基本参数要求 （1）防爆等级：Ex ib IIC T6 Gb； （2）功能：声学主动降噪；电容式麦克风；VOS声控功能；声控录音等功能； （3）显示方式：OLED显示屏等可显示数字屏 | 现场检查取证