2026-2028年市管人行天桥电梯维保服务

采

购

文

件

采购人：黄石市市政公用局
二○二五年十月
第一章 采购公告
各电梯维保单位：

为保障城市桥梁安全平稳运行，现对2026-2028年黄石市市管人行天桥电梯维保服务进行公开采购，若贵方有兴趣参与本项目，请按以下要求进行响应：
—、项目概况

1.项目名称：2026-2028年市管人行天桥电梯维保服务

2.预算金额：人民币52500元
3.最高限价：人民币52500元（价格报价，不接受其他形式报价，超过最高限价按无效响应处理）

4.服务内容及范围：按国家、地方现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求，对黄石市二中人行天桥3部电梯及武汉路人行天桥2部电梯开展维保（半包）。具体信息见采购文件第三章采购需求。

二、资格条件和要求

1.供应商须满足中华人民共和国政府采购法第二十二条第一款规定的6项条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。

4.供应商特定资格要求：（1）供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（新证），且电梯安装、维修达到B级及以上资质。
5.本项目不接受联合体响应。

三、资格预审
供应商须在2025年 10 月 31 日17:30前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件附件1）发送至电子邮箱：11061464@qq.com，未在规定期限内报名的供应商响应无效。
四、开标及评标
1.响应文件的投递：本项目响应文件必须封装完整以书面形式通过面呈方式送达采购人（封装要求详见采购文件第二章）。响应文件递交截止时间：2025年 11 月 3 日（星期 一 ）14:30。（即评审时间），逾期送达的响应文件不予接受。

2.评审地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

3.评审方法：采用综合评分法，其中商务技术标评分占70%，报价评分占30%，分值构成总分100分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
4.供应商应由委托代理人携带本人身份证及法人授权委托书出席开标会。如供应商由法定代表人出席开标会，则法定代理人应携带本人身份证及法定代理人身份证明书。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他

采购人联系方式：

地址：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼
联系人：张工   电话：0714-6570882
黄石市市政公用局       
2025年10月27日        
第二章  供应商须知
一、供应商须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	采购人
	名    称：黄石市市政公用局
地    址：黄石市广州路21号      

联 系 人：张工      

联系方式：0714-6570882

	2
	项目名称
	2026-2028年市管人行天桥电梯维保服务

	3
	项目地点
	黄石市

	4
	报价方式
	价格报价（不接受其他形式的报价），最高限价人民币5.25万元。

	5
	采购需求
	详见第三章

	6
	合同履行期限（服务期）
	3年。

	7
	响应资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。

4.供应商特定资格要求：供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（新证），且电梯安装、维修达到B级及以上资质。

	8
	构成响应文件的其他材料
	详见采购文件

	9
	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	10
	响应有效期
	自响应截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。

	11
	响应文件的数量
	响应文件由应用A4规格纸编制并装订成册，提交正本1份。其中“报价文件”除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。

	12
	签字或盖章要求
	按采购文件要求签字及（或）盖章。

	13
	资格预审截止时间及方式 
	供应商须在2025年 10 月 31 日17:30前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件附件1）发送至电子邮箱：11061464@qq.com，未在规定期限内报名的供应商响应无效。

	14
	递交响应文件截止时间及送达地点
	截止时间：2025年 11 月 3 日（星期 一 ）14:30。

送达地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

	15
	评审时间及地点
	评审时间：2025年 11 月 3 日（星期 一 ）14:30。

开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

	16
	评审办法
	综合评分法

	17
	备注
	1.法定代表人出席开标会的，须携带本人身份证（原件）及法人身份证明书（原件）。

2.委托代理人出席开标会的，须携带本人身份证（原件）、法人身份证明书（原件）及法人授权委托书（原件）。

3.响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。

4.采购人不组织现场踏勘，供应商应自行前往。


二、采购文件

1.供应商按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.供应商应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交响应文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响供应商编制响应文件且更正公告至递交响应文件截止时间不足5日的，为使供应商有足够的时间修改响应文件，采购人将顺延递交响应文件截止时间和评审时间，并将顺延后的递交响应文件截止时间和评审时间在上更正公告中明确。

三、响应文件
1.响应文件编制基本要求
1.1响应文件以及有关响应事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3供应商应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作响应文件。

1.4响应文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及响应文件格式进行编制。

1.5若供应商只填写和提供本采购文件要求的部分内容和响应文件格式，给评审过程造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

2.响应文件的组成

本项目响应文件由“报价函”和“响应文件”两部分组成，其中“报价函”除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。
2.1 “报价函”（格式详见附件2）采用A4规格纸张打印。

2.2“响应文件”可由供应商自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件）；
（2）资质证书（复印件）；

（3）法定代表人身份证明；授权委托书（格式详见附件3、4）；

    （4）基本资格条件承诺函（附件5）；
（5）拟派本项目负责人及其他人员名单及相关证书（复印件）；

（6）评审需要的类似业绩以及证明材料（复印件）；

（7）项目不转包、不违法分包、不更换项目负责人、按期保质保量完成任务的服务承诺及违反承诺的处罚措施（附件6）；

（9）供应商认为需要提供的其他资料。

2.3以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

四、采购评审
1.采购人依据《黄石市市政公用局采购工作管理办法》组建采购小组，由采购人在本单位选取，总人数为3人。

2.本项目由采购小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
3.采购小组对各供应商递交的响应文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效响应：

（1）供应商资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；
（2）递交响应文件供应商法定代表人或其委托授权人身份与响应文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义响应、串通、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响评审公正性的不正当手段的；
（7）响应文件关键字迹模糊、无法辨认的；

  （8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

（9）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；或响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的；或响应报价低于采购项目最高限价45%的。
4.采购小组须对无效响应文件进行复核确认，确认为无效响应文件的供应商不予进入评审阶段。

5.综合评分标准（满分100分）
采购小组根据采购文件要求，对审查合格的响应文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。评分标准如下：

评 分 标 准
	项目
	评审因素
	得分
	评审（分）标准

	报价评分
（30分）
	价格评分采用低价优先法计算：即满足采购文件要求且报价最低的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
（报价得分四舍五入后保留至小数点后2位）。

	商务评分
（70分）


	公司实力
（15分）
	5
	参与本省、市行业协会电梯维护服务评定并得到最高荣誉的，得5分，每次一级荣誉减1分，须提供对应证明材料复印件或网站截图。

	
	
	10
	供应商在黄石地区有固定办公场所的，得10分（自有办公场所提供产权证明文件；租赁办公场所提供产权证明文件及有效期内的租赁协议；使用政府无偿提供的办公场所的，提供供方加盖公章的证明文件）。

	
	企业业绩

（15分）
	15
	供应商2022年10月至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一项得3分，最高得15分。类似项目是指黄石地区的电梯维保服务项目，须提供项目合同或中标（成交）通知书等有效证明材料。

	
	用户评价

（10分）
	10
	以上业绩获得用户正面服务反馈或评价的，每提供一个证明文件得1分，最高得5分，须提供加盖用户印章的用户评价意见证明材料复印件；

供应商2022年以来获得湖北地区守合同重信用评价的，得5分，须提供有效证明材料复印件或网站截图。

	
	项目团队

（30分）
	12
	拟投入本项目的项目负责人具有以下证书的，每个证书得3分，最高得12分，须提供相关证书、劳动合同及社保缴纳证明（入职未满一个月员工可不提供，以劳动合同日期为准）等有效证明材料：

（1）《安全管理和作业人员证》T证；
（2）《安全管理和作业人员证》A证；

（3）电梯相关专业高级工程师及以上职称证书，如机械、电气控制、电梯检验评估等专业；

（4）受聘为黄石地区电梯行业协会专家的。

	
	
	12
	拟投入本项目的安全员负责人具有以下证书的，每人每证得3分，最高得12分，须提供相关证书、劳动合同及社保缴纳证明（入职未满一个月员工可不提供，以劳动合同日期为准）等有效证明材料：

（1）《安全管理和作业人员证》T证；

（2）《安全管理和作业人员证》A证。

因本项目电梯涉及两个城区，跨度较大，为确保电梯服务质量和安全应急快速响应，供应商可以配备1-2名安全负责人，且最大人数为2名。

	
	
	6
	除项目负责人、安全员负责人外，拟投入本项目的其他电梯维保人员具备有效的特种设备作业人员证，每提供一个得2分，最高得6分。须提供相关证书、劳动合同及社保缴纳证明（入职未满一个月员工可不提供，以劳动合同日期为准）等有效证明材料。

	总 分
	100分


说明：供应商应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。供应商对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

五、编写评审报告
1.评审报告包括以下主要内容：

    （1）采购文件；
（2）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
    （3）响应文件开启日期和地点；

    （4）供应商名单和采购小组成员名单；

（5）提出的成交候选供应商及理由；

（6）采购记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、报价情况等。

2.评审报告的签署

评审报告应当由采购小组全体人员签字认可。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则确定成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的采购小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由采购小组书面记录相关情况。采购小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告内容。

3.确定成交供应商：通过评审，在满足采购文件全部条款的基础上，采购小组按照实质性响应供应商的最终得分，推荐得分最高的为成交候选供应商，采购人在接到采购小组出具的书面评审报告后，按《黄石市市政公用局采购工作管理办法》确认成交供应商，并同时在黄石市城管委官方网站发布成交公告。

六、质疑和投诉
供应商对采购文件有质疑的，应在响应文件递交截止时间一个工作日前以书面形式（需加盖供应商行政公章）提交至采购人。供应商提出质疑时间已经超过质疑有效期的，采购人将不予受理。采购人对在质疑有效期收到的质疑，将以书面回复函形式进行答复。供应商对采购人答复不满意的，可向主管部门黄石市城市管理委员会投诉。
1.质疑
1.1供应商认为采购文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函（需加盖供应商行政公章）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

1.3质疑人应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4质疑函不符合上述要求的，采购人应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

2.质疑答复

2.1采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

3.投诉
质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向黄石市城市管理执法委员会投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

 采购需求
一、项目名称：2026-2028年市管人行天桥电梯维保服务

二、最高限价：本项目预算金额为52500.00元。

三、服务范围：按国家、地方现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求，对黄石市二中人行天桥3部电梯及武汉路人行天桥2部电梯开展维保。

四、电梯清单

	序号
	地址
	电梯情况
	电梯数量（台）
	维保起止时间

	1
	武汉路人行天桥
	品牌：奥的斯

层站：2层

额定速度：1m/s

额度载重：1050kg

驱动方式：曳引驱动
	2
	2025年12月1日至2028年11月30日

	2
	黄石二中人行天桥
	品牌：蒂升

层站：2层

额定速度：1m/s

额度载重：1000kg

驱动方式：曳引驱动
	3
	2025年11月9日至2028年11月30日

	电梯其他参数成交后提供


五、工作内容

按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)的规定以及电梯制造单位随机技术文件的要求，提供电梯日常维护保养、抢修和紧急救援服务，并做好维护保养记录。服务采用半包模式，包括以下内容：

1.按行业规范进行电梯的维护保养，完成半月、月、季度、半年、年度保养项目，并配合电梯检测机构对电梯的定期检测，其中每年自检不少于2次，明细如下：

半月维保

	序号
	维保内容
	维保要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响。

	4 
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5 
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置 
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统 
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统  
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置(安全触 
板，光幕、光电等) 
	功能有效 

	21
	轿门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效 

	25
	层门地坎 
	清洁

	26
	层门自动关门装置 
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm 

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常 

	31
	底坑停止装置
	工作正常


季度维保

（在满足半月维保项目的基础上，增加以下内容）
	序号
	维保内容
	维保要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	清洁，工作正常

	4 
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5 
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合 制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、 
链条、传动带 
	按照制造单位要求进行清洁、调整 

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 

	13
	限速器张紧轮和电气安全装置 
	工作正常


半年维保项目

（在满足半月和季度维保项目的基础上，增加以下内容）
	序号
	维保内容
	维保要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4 
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5 
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮 
轴承部 
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳 
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常 

	13
	对重缓冲距离 
	符合标准值

	14
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 
	固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


年度维保

（在满足半月、季度、半年维保项目的基础上，增加以下内容）
	序号
	维保内容
	维保要求

	1
	减速机润滑油（若有）
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4 
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5 
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验(对于使 
用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) 
	工作正常 

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 
装螺栓 
	紧固，无松动

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	紧固，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	紧固，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固，无松动

	17
	缓冲器
	紧固，无松动


2.应急抢修时应立即到达现场，到场时间不得超过半小时，抢修人员到场前有电梯管理人员保护现场，做好安全防护；

3.日常维护、保养和抢修过程中，常规配件清单以内的零部件均由成交供应商免费提供（详见下表）；

	免费更换的常规配件清单

	序号
	配件名称
	
	序号
	配件名称
	
	序号
	配件名称

	1
	导轨油
	
	32
	操纵盘开关
	
	63
	外呼PVC板

	2
	油杯
	
	33
	操纵盘锁
	
	64
	控制柜照明

	3
	底坑接油盒
	
	34
	轿顶检修开关
	
	65
	保险丝

	4
	底坑急停开关
	
	35
	轿顶急停开关
	
	66
	变频器风扇

	5
	涨紧轮开关
	
	36
	安全钳开关
	
	67
	控制柜急停开关

	6
	轿厢缓冲器开关
	
	37
	轿顶检修按钮
	
	68
	控制柜检修开关

	7
	对重缓冲器开关
	
	38
	安全触板开关
	
	69
	控制柜运行按钮

	8
	极限开关
	
	39
	平层感应器
	
	70
	相序继电器

	9
	限位开关
	
	40
	再平层感应器
	
	71
	整流桥

	10
	强减速开关
	
	41
	门刀轴承
	
	72
	继电器

	11
	井道照明灯头
	
	42
	靴衬
	
	73
	控制柜风扇

	12
	井道照明灯泡
	
	43
	导靴
	
	74
	二极管

	13
	轿厢照明灯泡
	
	44
	轿厢照明透光板
	
	75
	辅助接触器

	14
	轿厢按钮
	
	45
	轿厢风扇
	
	76
	电梯空开

	15
	应急照明
	
	46
	限速器开关
	
	77
	电梯空开

	16
	应急电源
	
	47
	轿内显示PVC板
	
	78
	电梯控制柜空开

	17
	轿门滑块
	
	48
	基站锁
	
	79
	电梯控制柜空开

	18
	轿门门锁钩
	
	49
	锁梯装置
	
	80
	水泥电阻

	19
	轿门联动钢丝绳
	
	50
	消防盒
	
	81
	温度电阻

	20
	轿厢呼话器
	
	51
	层门主锁
	
	82
	开关电源

	21
	轿门挂轮
	
	52
	层门副锁
	
	83
	开关电源

	22
	轿门偏心轮
	
	53
	层门滑块
	
	84
	松闸扳手

	23
	轿门主门锁触点
	
	54
	联动、重锤钢丝绳
	
	85
	盘车手轮

	24
	轿门副门锁触点
	
	55
	门球
	
	86
	刹车皮

	25
	门机轴承
	
	56
	门挂板
	
	87
	绳头棒插削

	26
	门机皮带
	
	57
	层门门挂轮
	
	88
	有线五方对讲主机

	27
	到站钟
	
	58
	层门偏心轮
	
	89
	有线五方对讲分机

	28
	超载蜂鸣器
	
	59
	外呼按钮
	
	90
	有线五方对讲插件线

	29
	轿顶警铃
	
	60
	轿内按钮插件线
	
	91
	黄油

	30
	光幕线
	
	61
	外呼板插件线
	
	92
	补偿链导向装置

	31
	光幕盒
	
	62
	外呼板底盒
	
	93
	抱闸检测开关


4.维保期间，除以上常规配件清单已列明之外，如有必要对电梯其他零部件和易损件进行更换的，成交供应商应及时通知采购人。经采购人同意后，由成交供应商负责更换，并质保1年。

5.供应商在
六、商务要求
1.供应商报价包括完成本项目所需的人员工资、社会保险费、福利费、加班费、维修工具/耗材/设备费、场地费、管理费、利润、税费等所有费用。供应商在报价时充分考虑自身风险和利润成本。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.付款方式：按年度支付，双方签订合同后，采购人在每年12月20日前向成交供应商支付的一年维保费用，即成交金额的三分之一。清单之外的其余配件经双方共同询价确认后据实结算，在每年12月20日之前结清当年更换配件费用。采购人付款前，成交供应商应提供正规增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款。

5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四章 合同模板
（以下合同仅供供应商参考，具体条款以实际签订为准）
黄石市电梯日常维护保养合同

使用单位(甲方)：        黄石市市政公用局           
维保单位(乙方)：                                   
为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》(TSGT5002-2017)等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

 乙方为本合同《电梯保养时间和保养费明细表》(附件1)中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则TSG T5002-2017》规定的半月、季度、半年、年度保养项目(内容)。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条之规定，特种设备使用单位应对其使用的特种设备的安全附件，安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
第二条  乙方提供维保服务的方式

■半包：提供维保所需工具和劳务，免费提供部分电梯零部件；

维保期间，如有必要对电梯零部件和易损件进行更换的，乙方应及时通知甲方。经甲方同意后，由乙方负责更换，并质保1年。
    第三条 维保期限：

本合同约定维保期限自 2025 年 11 月 1 日起至 2028 年 11 月 30  日止，为期  3 年，期限届满后续约的，应于期限届满前壹个月重新签订合同。

第四条 付款内容及支付方式
    1.本合同签订电梯共    台，合同期维保费：总计人民币      元

大写：       ，甲乙双方签订合同后，甲方在每年12月20日前向乙方支付的一年维保费用，即    元。甲方付款前，乙方应向甲方开具增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款。
2.本合同其余配件经双方共同询价确认后据实结算。每年12月20日前，甲方按照财政付款程序一次性向乙方付清当年电梯零部件和易损件更换费用。甲方付款前，乙方应向甲方提供增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款。
第五条 甲方权利、义务：

1.权利

(1) 有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

(2) 有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

(3)乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

(4)除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。
2.义务

（1）建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人、资金落实到位。

(2)按照合同约定按期支付维保和零部件款。

(3)配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责本单位电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方，督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

(4)督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

(5)电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间和事项。

(6)制订有关电梯的应急救援预案(如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等)。每年至少开展一次应急救援演练，确保应急系统运行有效。

(7)保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

(8)为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。保证通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

(9)采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

(10)未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

(11)应认真审核乙方书面提出更换电梯零部件的要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

(12)在电梯使用标志所标注的下次检验日期前1个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

第六条  乙方权利、义务：

1.权利

(1)有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

(2)当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利

(3)有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

2.义务

(1)按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSGT5002-2017)要求，并根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表（附件3）。每月每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 十五  日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

(2)乙方对其维保的电梯安全性能负责。应当在本合同签订后对电梯是否符合安全技术规范要求进行确认，发现上个维保周期中电梯存在安全隐患的，应书面通知甲方，并及时进行整改。整改后的电梯应当符合相应的安全技术规范标准，并且处于正常的运行状态。
(3)乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人     。联系电话：      。24小时紧急救援服务热线电话：        。一是当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；二是电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 30 分钟内赶到现场实施抢修。
现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施维保工作计划，乙方应安排熟悉所维保电梯的原理、结构性能、安全要求的持证特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

(5)作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。
(6)现场需采取停梯维保措施时，应立即通知甲方并及时组织配合抢修。乙方应备齐本合同附件清单内的电梯常规配件，本合同附件电梯常规配件清单内的维修，乙方应在24小时内维修完毕；本合同附件电梯常规配件清单外的大件维修，乙方应在7天内维修完毕。
(7)乙方应当配合电梯检验检测机构开展电梯定期检验，并参与电梯安全管理活动。负责完成年检中发现的属于电梯本体安全隐患的整改工作。

(8)乙方应在每年1月31日前向所在地特种设备安全监察机构报送本单位所承担维保电梯清单。如维保情况有变动，在变动后5个工作日内申报变动情况。

(9)乙方应在维保当日将电梯维护保养标识张贴在电梯轿厢内，每半月更换标识维保时间。
(10)乙方应当妥善保管好甲方提供的有关电梯图纸及相关资料并在合同终止后交还甲方。乙方应当协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案。

(11)乙方应按照黄石市电梯行业协会拟定的《黄石市电梯维保行业自律公约》要求，与甲方签订合同中日常保养期限不能少于一年。

（12）乙方不得以任何形式将维保工作分包、转包。

第七条 其他约定：

1.乙方已于电梯年检前一个月对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果应经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2.甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

3.维保记录是记载电梯运行、维护保养的有效依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。对电梯修理与抢修的记录应当长期保存。

第八条 违约责任：

1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

2.一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3.甲方无正当理由未按照约定期限支付维保费用的，每延误一日应按100元向乙方支付滞纳金，滞纳金累计总额不超过1000元。延误30日的，乙方有权终止合同，并可向甲方索要所欠维保费，单次单台保养费以合同总额÷5÷365×15计算。
4.甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应当按照合同总额5%支付违约金。

5.因电梯使用管理原因（非电梯维保原因）导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

6.若未按乙方的书面要求同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患，由甲方自行承担责任。

7.乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一个，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费，因此给甲方或他人造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

8.乙方维护工作不符合合同约定的维保标准或是要求的，乙方应当返工，并支付违约金100元/次，违约金累计总额不超过1000元。

9.在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

10.因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用。

如国家规定需收取电梯年检费用，则由甲方承担。

11.电梯因不可抗拒因素(如战争、火灾、水浸、风暴和地震等)所造成设备损坏、丢失的，甲乙双方互不承担违约责任。
第九条 合同的解除：

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。

第十条 争议解决方式： 

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  1 种方式解决：

1.提交      黄石    仲裁委员会仲裁；

2.依法向      /      人民法院起诉。

第十一条 附  则：

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认后，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

	甲方：（签章）
	
	乙方：（签章）
	

	营业执照号码：
	
	营业执照号码：
	

	住        所：
	
	住        所：
	

	法定代表人（或委托代理人）：
	
	法定代表人（或委托代理人）：
	

	电梯安全管理员及证号：
	
	许可证号码及有效期：
	

	联 系 电 话：
	
	联 系 电 话：
	

	传 真 电 话：
	
	传 真 电 话：
	

	开 户 银 行：
	
	开 户 银 行：
	

	账       号：
	
	账       号：
	

	邮 政 编 码：
	
	邮 政 编 码：
	

	
	年     月     日
	
	年     月     日


第五章 响应文件格式附件
响应文件制作请按照本采购文件“第二章 供应商须知”第三部分“响应文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1

2026-2028年市管人行天桥电梯维保服务

报名单位（公章）：

	单位全称
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	项目负责人
	

	联系人及联系电话
	


附件2
报  价  函
                        （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了                       （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以总价        万元的响应报价，按采购公告约定实施和完成。
2．我方承诺在响应有效期     天内不修改、撤销响应文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。
（3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。
（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
供应商（盖章）：                                              

法定代表人或委托人（签名或盖章）：                            
单位地址：                                                   

日期：           

附件3
法定代表人身份证明
供 应 商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                          （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：                          （盖单位章）
         年        月        日 

备注:1.附法定代表人身份证复印件
附件4
授权委托书
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托                 
         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
供  应  商：                      （盖单位章）
 法定代表人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                                   

委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                   

        年        月        日
备注：1、附法定代表人身份证复印件
2、附委托代理人身份证复印件
附件5
基本资格条件承诺函
致黄石市市政公用局：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商签章）      
年 月 日        
附件6
承诺书

                 （采购人名称）：
根据贵方响应文件要求，若我方有幸中标           项目，愿做出如下承诺：

1.若我方将项目转包、违法分包的，我方愿无条件退场，退回所有费用，并承担相应法律责任。

2.若我方在项目履行期间更换项目负责人或不按响应文件派遣项目负责人的，愿按合同总价     %接受处罚。

3.若我方未能按本合同约定的时间提供成果，从逾期之日起，每逾期一日，愿按合同总价      %接受处罚。

4.若我方出具的成果文件质量不符合国家现行规范和标准，不满足贵方需求的，我方愿无条件整改，并承担所有整改费用，直至符合要求。

供应商：                （盖单位章）   
         年        月       日

